## 2023
Информация о затратах на оплату потерь
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Примечание
1 | Затраты на покупку потерь в собственных сетях (2023 год план) | тыс. руб (без НДС) | 436442
2 | Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2023 год (план) | % | 9.51 | Источник-Приказ ФАС от 27.10.2022 №767/22-ДСП
3 | Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях (срок исполнения)
3.1. | Технические
3.1.1. | При проведении работ в сетях 0,4 кВ, выполненных по магистральной кольцевой схеме, распределять нагрузки по присоединениям с учетом характеристик сетей 0,4 кВ, для радиальных двухлучевых схем совместно с управляющими компаниями, ТСЖ, владельцами электроустановок включать под нагрузку оба присоединения.(Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.2. | Проведение замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах в ТП и РП МУП РГРЭС.(Июнь, декабрь) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.3. | Проведение дневных и вечерних замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах потребителей по договорам на обслуживание электроустановок и сооружений 6-10-0,4 кВ.(Июнь, декабрь) |  |  | Источник - договоры на обслуживание
3.1.4. | Перераспределение нагрузок, неравномерно загруженных по фазам силовых трансформаторов ТП, РП (кроме п. Солотча и п. Мурмино). (В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.5. | Перераспределение нагрузок, неравномерно загруженных по фазам силовых трансформаторов ТП, РП в п. Солотча и п. Мурмино.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.6. | Замена магистральных проводов ВЛ на провода с большим сечением.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.7. | Замена проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ в малоэтажные жилые дома на самонесущие изолированные провода.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.8. | Замена КЛ на КЛ с большим сечением.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.9. | Своевременное выполнение работ по разгрузке перегруженных электрических сетей 6/10кВ.(Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.10. | При замене выбывших из эксплуатации приборов учета производить: – установку приборов учета класса точности 1.0 и выше, присоединенных к интеллектуальной системе учета, для потребителей с максимальной мощностью не выше 670 кВт; – установку приборов учета класса точности 0,5S и выше, присоединенных к интеллектуальной системе учета и позволяющих измерять почасовые объемы потребления электроэнергии, для потребителей с максимальной мощностью выше 670 кВт. (В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.11. | Контроль работоспособности трансформаторов тока и трансформаторов напряжения в РУ 10-6 кВ.(Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.12. | Установка защитных приспособлений на измерительные трансформаторы тока 0,4кВ.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.13. | Пломбирование приборов учета, кожухов вводных автоматов.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.14. | Контроль работоспособности и предоставление данных из системы АИИС КУЭ бытового сектора в ОРУ (В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.1.15. | Подключение новых точек к АИИС КУЭ РРЭ (В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2. | Организационно-технические
3.2.1. | Внесение в базу данных информации по замерам летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах МУП «РГРЭС».(Декабрь 2022г. – март 2023 г.Июль – октябрь 2023 г.) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.2. | Расчёт коэффициента загрузки по току и коэффициента неравномерности нагрузки по фазам силовых трансформаторов по данным замеров летних и зимних нагрузок на силовых трансформаторах МУП «РГРЭС».(Март 2023 г.) | ь |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.3. | При рассмотрении проектов проверка оптимальных характеристик ВЛ и КЛ-0,4-6/10 кВ,как по сечению токопроводящих жил,так и по их протяженности с целью выбора оптимальной схемы электроснабжения. (Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.4. | Проверка работы измерительных комплексов. (В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.5. | Подготовка заданий для проведения технических осмотров/проверки схемы включения по основаниям: - уменьшение расхода; - подключение всей нагрузки под прибор учета; - уточнение используемой мощности; - уточнение назначения помещения; - уточнение схемы подключения; - нарушение знаков визуального контроля; - безучетное потребление; - небаланс. ( В течении года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.6. | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний приборов учета.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.7. | Проведение рейдов и «контрольных обходов» по выявлению фактов безучётного и бездоговорного пользования электроэнергией.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.8. | Выявление случаев бездоговорного пользования электроэнергией,составление актов и подготовка заданий на проведение технических осмотров для определения точек отключения и последующее отключение объектов.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.9. | Проведение анализа и мониторинга потребления электрической энергии абонентами для сравнения электропотребления объектов с предыдущими периодами: – выявление случаев малого расхода электроэнергии с последующим проведением технических осмотров. (В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.10. | Уточнение электронной базы данных об объектах электрической сети по принадлежности электрических сетей с оформлением актов технологического присоединения с указанием границ балансовой пренадлежности и мест установки приборов учета. (Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.11. | Расчет и доначисление за потери электроэнергии в электрических сетях в случаях установки расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности ежемесячно по существующим договорам энергоснабжения, в том числе заключенным в текущем месяце. (В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.12. | Расчет и анализ значений tgφ в соответствии с заданиями.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.2.13. | При оформлении технических условий для подключения новых нагрузок (свыше 15 кВт) к существующим электрическим сетям производить расчёт коэффициента загрузки установленных в ТП и РП силовых трансформаторов и анализ ситуации для выявления оптимальной мощности силовых трансформаторов в ТП и РП.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.3. | Организационные
3.3.1. | Составление актов о безучетном и бездоговорном пользовании электроэнергией. (В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.3.2. | При допуске сторонних организаций в ТП, РП, которые используют электроинструменты безучетно, составлять акт о б/у потреблении электроэнергии с указанием мощности подключаемого оборудования и количества часов работы.(Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.3.3. | Оперативная передача информации о производстве работ на объектах, оборудованных АИИС КУЭ.(Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.3.4. | Оперативная передача информации о безучетном и бездоговорном пользовании электроэнергией, выявленном в ходе проведении работ в электрических сетях.(Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.3.5. | Информирование потребителя о превышении предельного значения tgφ. Контроль проведения потребителем мероприятий по снижению значения tgφ.(В течение года) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.3.6. | При оформлении ТУ по подключению новых нагрузок свыше 150 кВт к существующим электрическим сетям рекомендовать заявителю произвести расчет tgφ с целью выявления необходимости установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности.(Постоянно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.3.7. | Предоставление информации о безучетном пользовании электроэнергией на собственные нужды.(Ежемесячно) |  |  | Источник - тариф на передачу электроэнергии
3.3.8. | Перевод жилых домов на расчет по общему учету (при установке прибора учета, после восстановления общего учета, после устранения нарушений. (В течение года) |  |  | Источник - договоры с абонентами
4. | Закупка электрической энрегии для компенсации потерь и ее стоимость (2022 год)
4.1. | Потери электроэнергии в сетях (факт 2022) | МВт*ч | 108093
4.1.1. | Затраты сетевой организации на покупку электроэнергии для компенсации потерь в собственных сетях (факт 2022) | тыс. руб (без НДС) | 364266.511
4.1.2. | Размер фактических потерь, оплачиваемых МУП "РГРЭС" при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения в 2022 году, в т.ч. | МВт*ч | 108093
5.1. | СН2 | МВт*ч | 32621
5.1.1. | НН | МВт*ч | 75472